2

Исправный котел – безопасное тепло
С целью предотвращения аварий и инцидентов с бытовыми котельными установками необходимо использовать данные рекомендации при эксплуатации и ремонте котельного оборудования:

1. использовать только сертифицированное котельное оборудование;

2. следовать правилам эксплуатации, подготовки к отопительному сезону и ремонту бытовых котлов в соответствии с инструкцией по эксплуатации, поставляемой в комплекте с котлом заводом изготовителем.
3. основным условием безопасной эксплуатации котлов, является установка в соответствии с ТР ТС 010/2011. Кроме того, для обеспечения высокого уровня безопасности во время эксплуатации котла соблюдайте следующие условия:
· Котел могут обслуживать только взрослые, которые ознакомились с этой инструкцией завода изготовителя котла.
· Запрещается оставлять детей в непосредственной близости от котла без присутствия взрослых.
· Необходимо содержать котел в исправном состоянии и связанные с ним установки, в особенности заботиться о герметичности системы центрального отопления, герметичности дверки, отверстий для чистки котла.
· Следует поддерживать порядок в котельной и не хранить в ней ничего не связанного с обслуживанием котла.

· На котле и в его непосредственной близости запрещается размещать легковоспламеняющиеся материалы.

· Запрещается разжигать котёл при помощи легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, керосин, растворитель и т.д., это может привести к взрыву или ожогам.

· Для розжига следует использовать твердое топливо (например, туристическое), смолистое дерево, бумагу, картон и т.д.

· Если горючие газы или пары проникли в котельную, или есть такой риск в результате работы, следует немедленно отключить (остановить) котел.

· Во время работы котла температура воды не должна превышать 90 °С. При перегреве котла следует открыть все теплообменники, плотно закрыть дверки и выключить вентилятор.
· Зимой не следует делать перерывов в отоплении, для предотвращения замерзания воды в системе или ее части. Замерзание, особенно трубы безопасности (переливной) очень опасно, потому что это может привести к разрушению котла. Запрещается разжигание котла в случае закупоренной системы.
· Заполнение системы и ее запуск в зимний период должно проводиться внимательно и должно быть сделано горячей водой, чтобы вода не замерзла в системе при заполнении.
· В случае сбоя системы, и отсутствия воды в котле не следует ее добавлять, когда котел нагрет до высоких температур, так как это может привести к неисправности котла.
· Запрещается вмешательство в электрические элементы и конструкцию котла, а также его оборудование.

· Вся электропроводка должна быть проложена на достаточном расстоянии от источников тепла (дверки, дымоход и т.д.).
· Следует использовать топливо рекомендованное производителем и от лицензированных поставщиков (желательно сертифицированное).
· Золу следует удалять при помощи термостойкой емкости с крышкой.
· После окончания отопительного сезона котел и дымоход должны быть тщательно очищены. Помещение должно быть чистым и сухим. Следует удалить топливо из котла, а котел оставить с приоткрытыми дверками.
· При открывании дверок не стойте перед котлом, это может привести к ожогам.
· Установка электрооборудования может выполняться только квалифицированным электриком.
· При отключении электроэнергии необходим постоянный надзор за котлом.
· Запрещается гасить котел водой.
· Любые мероприятия, связанные с обслуживанием котла должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты и с осторожностью.
· Все неисправности котла следует немедленно устранять с привлечением квалифицированных специалистов специализированных организаций.
ИНФОРМАЦИЯ

о чрезвычайных ситуациях, произошедших при эксплуатации бытовых отопительных котлов по состоянию на 06.12.2019
	Количество

ЧП

за период с 2009 года по текущий период 2019 года


	в том числе по областям и г. Минску:

	
	Брестская область
	Витебская область
	Гомельская область
	Гродненская область
	Минская область
	Могилевская область
	г. Минск

	86
	9
	6
	14
	9
	32
	16
	–


Произошедшие чрезвычайные происшествия с разбивкой по годам:

	Годы


	Количество ЧП по областям:

	
	Брестская
	Витебская
	Гомельская 
	Гродненская
	Минская
	Могилевская
	г. Минск

	2020
	
	
	
	
	
	
	

	2019
	–
	–
	–
	1
	2
	–
	–

	2018
	1
	–
	–
	1
	3
	2
	–

	2017
	1
	–
	1
	2
	2
	1
	–

	2016
	1
	2
	5
	–
	3
	1
	–

	2015
	–
	–
	1
	1
	3
	1
	–

	2014
	2
	–
	1
	–
	4
	4
	–

	2013
	–
	1
	–
	1
	1
	1
	–

	2012
	–
	1
	–
	1
	2
	2
	–

	2011
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	2010
	3
	1
	3
	–
	4
	4
	–

	2009
	1
	1
	3
	2
	8
	–
	–

	ИТОГО:
	9
	6
	14
	9
	32
	16
	–


Сведения о чрезвычайных происшествиях

с котлами единичной мощностью до 100 кВт,

работающих на твердых видах топлива, 

Основное количество происшествий приходится на период оттепели, когда контроль за состоянием систем отопления, установленных в жилых домах, а также в административных, производственных и других помещениях, ослабляется.
Проведенная аналитическая работа указывает на то, что основной причиной разрывов котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков) с прекращением циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в  котле.

Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива не постоянно, или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.


В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления, при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания.

Примеры разрушения котлов:

2016:

1). 04.01.2016  в помещении мини-котельной (1,5х2 м) жилого дома (ул. Западная, г. Ляховичи, Брестская область) произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва поврежден расширительный бак котла, кирпичная перегородка, перекрытие и шиферная кровля.  Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



2). 06.01.2016  в помещении мини-котельной (3х4 м) жилого дома 
(ул. Уютная, г. Рогачев, Гомельская обл.,) произошел разрыв отопительного котла. Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image3.jpg]



3). 07.01.2016 в помещении мини-котельной  (3х4 м) жилого дома 
(д. Черный лес, Логойский район, Минская обл.) произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва котла пострадал один человек, разрушена стена котельной. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



4). 07.01.2016  в помещении мини-котельной  (3х3 м)  жилого дома 
(ул. Бранкевича, г. Миоры, Витебская обл.)  произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва котла разрушена стена топочной, повреждена кровля. Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image6.jpg]



5). 26.01.2016 в помещении мини-котельной (1,2х2 м) жилого дома 
(ул. Тракторная, г. Могилев) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. В результате разрыва котла повреждено 4 кв. метра внутренней перегородки котельной жилого дома. Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



6). 06.02.2016 в помещении кухни (2х3 м) жилого дома (2-й пер. Маличевского, г. Жлобин, Гомельская обл.) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. Хозяйка жилого дома была госпитализирована с ожогами 1-3 степени (20 % тела). Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



7). 20.03.2016 в помещении мини-котельной (4х4 м) молочно-товарной фермы СУП «Озерицкий-Агро», расположенной в д. Задомля Смолевичского района Минской области, произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. В результате чрезвычайного происшествия в мини-котельной разрушены 2 стены, произошло обрушение железобетонных плит перекрытия, повреждены 2 котла. Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



8). 26.03.2016 в мини-котельной (5х6 м) на территории филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Гомельоблавтотранс» (г. Мозырь, Гомельская область) произошел разрыв отопительного котла  на твердом топливе. В результате разрыва котла произошло обрушение железобетонных плит перекрытия. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва –  отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



9). 27.03.2016 в мини-котельной (3х8 м), пристроенной к административно-бытовому корпусу ДКУСП «Глубокская ПМК-48» 
(ул. Озерная, 8, г.п. Подсвилье, Глубокский район, Витебская область) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе.  
В результате разрыв котла разрушено две стены в мини-котельной, повреждена кровля. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – отсутствие циркуляции воды в системе.
[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



10) 07.04.2016 в помещении котельной, находящейся в цокольном этаже здания детского сада, принадлежащем Калинковичскому районному отделу образования, спорта и туризма, по адресу: ул. Юбилейная, 11, д. Дудичи Калинковичского района Гомельской области произошел разрыв отопительного котла марки МИР-60 на твердом топливе без последующего горения (справочно: в результате чрезвычайного происшествия котел получил повреждения (разгерметизация правой стенки). Пострадавших нет). 

Предполагаемая причина разрыва котла – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции воды в системе из-за отключения электроэнергии (циркуляционный насос не работал), оператор не принял своевременных мер по тушению огня в топке котла. При возобновлении работы насоса (подаче электропитания) образовалось избыточное давление в контуре котла).

11) 23.04.2016  в помещении котельной жилого дома в городском поселке Октябрьский Гомельской области произошел взрыв самодельного отопительного котла. Последующего горения не произошло. Дом поврежден не был, помещение котельной полностью разрушено.

Хозяин-пенсионер пояснил, что металлический котел был изготовлен им самостоятельно еще в 1972 году и работал на твердом топливе. В момент разрыва мужчина находился в доме, не пострадал.

(справочно: в результате происшествия уничтожен котел и разрушено помещение котельной. Пострадавших нет).

Предполагаемая причина разрыва котла – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств (образование избыточного давления в контуре котла).
12) 12.11.2016 в здании котельной на территории Сосновской участковой больницы УЗ «Любанская ЦРБ» в д. Сосны Любанского района Минской области произошел разрыв теплообменника отопительного котла на твердом топливе

КВТ-90М, 2005 г.в. (справочно: в результате чрезвычайного происшествия пострадавших и повреждений в здании котельной нет).

Предполагаемая причина разрыва теплообменника – механический износ вентильной задвижки.
2017:
1) 08.01.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной (2х3м) жилого дома по ул. Горького в г. Любань Минской области. В результате разрыва котла произошло обрушение кирпичных стен здания общей площадью 30 кв. метров (разрушены: помещение котельной и отопительный котел). Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).
2) 13.03.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе (КТС-16, мощность 16 кВт, 2014 г.в.) без последующего горения в помещении топочной (3х3м) каркасного торгового здания ЧТПУП «Шпара и К» в г. Новогрудке Гродненской области по ул. Советской, 42. В результате разрыва котла повреждены котел и 20 кв. метров обшивки наружных стен, разрушены 2 внутренние кирпичные перегородки. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).

3) 13.03.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении топочной (3х6м), пристроенной к жилому дому в д. Ганцевичи Ганцевичского района Брестской области. В результате разрыва котла повреждены котел и 8 кв. метров наружных стен топочной. Пострадал хозяин 1975.г.р., неработающий (получил закрытый перелом левого бедра, госпитализирован). Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).

4) 11.06.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении (3х3 м) жилого дома в агрогородке Занарочь Мядельского р-на Минской области по ул. Октябрьской. В результате разрыва уничтожен котел, повреждены перегородки, получил ожоги 1-2 степени (30% тела) хозяин 1983 г.р., пастух ОАО «Занарочанский», который госпитализирован. Причина разрыва устанавливается.
С целью предотвращения разрывов котлов необходимо выполнять рекомендации, отраженные в памятке Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива, приведенной ниже.
[image: image17.png]C LieNnbio NpeAoTBpaLLEHNS B3PbIBOB
6bITOBbIX KOTIOB HEOBXOAUMO

Y6enuTeCs, 470 3an0pHbIe
opransi Ha nopatouen u
o6patHom Tpy6onposonax
OTKPITHI, pa3Bo3nyweHa
cncrema otonnens.

YAanuTh KOHAEHCAT U3
HIDKHEO KapMaKa AbIMOBO
TPy,

MpoBecTy ocMoTp 0ronosKkos
AbIMOBLIX TDYG U KaHanos
AbIMOXOAOB ¥ yBeauTLCs B
OTCYTCTBMM X OBMep3aHMs
W 3aKkynopKA.

[lo Havana pozkura koTna
OTKDLITL AMHIO NOATUTKH
cucTeMbl oTonNeHNs M
KOHTPONISHYIO MHIIO
3aN0NHeHNS paCLIMpUTENb-
HOro 6aKa. Y6eauTLCs, 4To
AaBreHIe N0 MaHOMETDY,
YCTaHOBNEHHOMY Ha KoTAe,
He pacrer.

ExeroaHo B Pecnybnuke Benapycs nponc-
XORUT Gonee 10 B3pbIBOB GHTOBHIX KOTNOB, B
DesynbTaTe KOTOpBIX FMBHYT MO,

OCHOBHOE KOMMYECTBO Upe3BbialiHEIX
NDoMCIECTEA MDAXOTCS Ha Haano oTonHTens-

namsrca sapuant 1 - Hamster PDF Re

ECIM 13 KOHTPOMIBHOI NWAHIK 3AMONHEHHS PaCLIUpH-

TenbHOro 6aKa He MoWNa BOAa, a AABNEHNE BORbl B
KOTe pacreT u AocTra-
€T AaBNeHns B BOAONPO-
BOANOI CeT, 3T Cange-
Tenbcrayer o 3amepsa-
HUM CHCTEMbl OTOMnEHHS.
B 3TOM CNtyuiae koten
pasiiraTh KaTeropw-
“eckw 3anpeujaeTca.

YTo genatb, ecnu oTonuTeNbHas
cucrema 3amep3na?

/ OnpeenuTs Mecro samepsanis oTonuTenbHOM
cicrensi;

v/ oTOrpeTh MecTo 3amep3anys oToNUTENbHOM
crcremsi;

v/ KOrAa U3 KOHTPOMNLHOI NIMHUY (NPU OTKPBITOM
NOANUTONHOR NMHMK) NOTEUET BOAR, NOCTENEHHO
PasXUraTh KOTEN, BCE BPEMA KOHTPONMPYs AaBNEHME
BObI B KOTNE N10 YCTAHOB/IEHHOMY Ha HEM MaHOMET-

1010112

Namarka

no GesonacHoun
aKkcnnyaTaumm

oy
EC7M faBNeHyie BOAbl B KOT/IE HauMHaeT Ebl'l'nnblx “0"’"0B
NPUBMKATLEA K MAKCUMABHO AOMYCTUMOMY: y

v/ CPONHO NpeKpaTUTB Nolady ToNABa B KoTen;

V' YA3NMTb U3 KOTN B 6E30NACHOE MECTO M 3aNUTL
800/f OCTaTKM rOpsILErO TonNMEa.

BE30MACHAA 3KCNNYATALUA
BbITOBbIX KOT/1I0B

(OcHOBHOE KonHECTE0 UTIC GHTOBIMM KOTTNM MPWXORHTCA Ha 340
oTomuTenbHOMD Ce30Ha,

DI DNWIATE KNTNA VEENATECL UTA

pagoTalowmx
HaTBENAbIX
BAAaX TONNUBA

PEKOMEHAYETCA

v PaboTy o MOKTaXy BsiTOBBIX BOAOTpeii-
HBIX KOT/IOB M OTOMUTENIbHOT CUCTEMS BHITONHATS
TONBKO CUNIAMU CMIELMANM3VPOBAHHBIX OPraHm3a-

D —

B =)

1344
20032016





[image: image18.png]MACWTAS  MIOMOLLL

ExxeroaHo B Pecnybnuke benapycb nponc-
xoanT 6onee 10 B3pbIBOB GbITOBLIX KOTNOB, B
pesynbTaTe KOTOPbIX IMGHYT oAy

OCHOBHOE KONIMYeCTBO upezauuaﬁnhlx
POMCLUECTBIIA PUXOANTCA Ha HAYaso OTOMUTENb-
HOrO CE30Ha, 47151 KOTOPOro XapaKkTepHa MoNoXM-
TenbHas TeMnepaTypa Bo3A4yxa B AHEBHOE BpeMsl.

Houblo cToNGMK TepMOMETpa OnyckaeTcs
HIDKe HyNeBoii OTMETKM, UTO NPUBOAWT K 3aMep3a-
HUIO TPy60NPOBO/AOB M PaCcLUMpUTENbHBLIX 6aKoB C
IpeKpaLLEHNEM LMPKYTISILIN BOAbI.

OUMCTUTL MOBEPXHOCTY BHYTPU KOTAa U
AbIMOXOAbI OT CaXMW. BbINONHUTL npu NEOGXOAM'
MOCTM NX PEMOHT;

NpOBECTW PEBU3NIO UNN 3aMEHUTL Ha
MCNpaBHYO 3aNOPHYIO U NPeAO0XPaHUTENbHYIO
apmatypy;

MPOMbITb CUCTEMY OTOMNEHUA U 3anon-
HWTb €€ BOAOIA;

y6eanTbCca B repMeTMYHOCTM KoTNa n
CUCTEMbI OTONNEHNS;

TeNnon301MpoBaTh HaXOASWMECS Ha
YepAake 1 B HeoTan/IMBaeMbIX NOMELEeHUAX Tam
Tpy6ONpoOBOALI M PaCLUMPUTENbHbII 6aK.

namsrca sapuant 1 - Hamster PDF Reader

OcHOBHOE KOnMHECTBO Ul € 6BTOBbIMM KOTIaMM NPUXORHTCA Ha Hasano
OTONMTEHOTO Ce30Ha.

NPU PO3XXUTE KOT/A YBEAUTECH, YTO

UMPKYNAUMA KAHAZbI
TENNOHOCUTENA ‘AbIMOXOAOB
‘OBECMEYEHA (CBOBOAHbBI

e

[ABIEHUE N0 MAHOMETPY,
YCTAHOB/IEHHOMY HA KOT/IE,
COOTBETCTBYET HOPME

VCnonb30BaTL Camoenbiie A KCnnyaTpoBaTb KOT
s

Koo, He oBopyRORaHHbE C Hencnpaasbin
aBTOwaTHKOR BesonacHoCTH WanoweTpann
1 KOHTPOREHOMEDHTET b e —
npvGopann yTpoicTEam

nposommopacronykoma R xpans pagow
mowarcycrmnwpyrain [ cromonropoue
S0 GTonMTEr warepian

Cacrene L

©Unporpagua @

Vicroumm: M4C Benapycu.

Pa6oTy No MOHTaXy 6bITOBbIX BOAOrPeii-
HbIX KOT/IOB M OTOMUTENbHOI CUCTEMbI BbINOHSTb
TONbKO CMNaMM Cneunann3npoBaHHbIX OpraHnsa-
uwit,

PaboTHMKaM, BbINOMHSIOWMM PabOoTkl N0
MOHTaXy 1 HaNlaaKe KOT/I08, POBOANTL ObyueHme
nonb3oBaTeneii C 0TMETKOI 06 3TOM B NacropTe
KoTna.

anZHaKaMVI OTpaBneHusa ABNATCA:
TSHKECTb B rONIOBE, CUbHOE cepaLiebneHie, WyM B
Ywax, rofioBokpyxeHue, obuias cnabocTb, TOWHO-
Ta, pBOTa, OAbIWKA, HapyLWeHWe ABUraTeNbHbIX
YHKUMIA.

B Liensix oka3aHus NepBoii NoMoLLy nocTpa-
[NaBleMy OT OTPaB/IeHNs yrapHbIM ra3oM cneayeT
TIPUHSITH CIIEAYIOWINE MEPbI:

BbLIHECTN NOCTPaAaBIIEro Ha CBeXMi
BO3AlyX, TEN/IO YKyTaTh ¥ He AABaTb YCHYTb;

BbI3BaTh CKOPYIO MEAMLIMHCKYIO MOMOLLb;

npu nNoTepe CO3HaHUA AaTb NOHIOXaTh
HalaTLIPHbIN CMPT.





